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NARVA LINNAVALITSUSE
LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET

Õiend 

6. Kooli hoone 

aadressil Kreenholmi 25, Narva 

tehnilisest seisundist

6. Kooli hoone on ehitatud 1962. aastal. Ehituse ajast kapitaalremont ei teostatud. Koolihoone tehnilise seisundi revideerimine teostati mitu korda.

Aastal 1979 oli välja antud Tallinna Projektiinstituudi „Kommunaalprojekt“ otsus, kus määrati järgmist:

· ühe aula kohal asuva puufermi alumise vöö deformatsioon;

· vaheseina- ja seinalõhed ja peamine

· spordisaali lagi võib maha variseda – on vaja keelata kasutada spordisaali kasutamist kuni projekti poolt määratud vajalike tööde teostamiseni.

Aprillis 2004. aastal oli tehtud firma VANT ekspertiisiotsus, mis tõendas kiirte remonditööde teostamist ja spordisaali sulgemist. On vaja märkida, et aastal 1998 spordisaalis olid korraldatud RANNILA ripplagede paigaldamise tööd, mis suurendasid lae mahavarisemise ohtu; ühte seina tekkis lõhe täies pikkuses, teise seina kindlustis ei andnud tulemust.

Ekspertiisiotsused:

· kooli õppehoone vajab kapitaalremonti õpperuumide planeeringu muutmisega vastavuses kaasaegsete normidega, kandekonstruktsioonide tugevdamine, insenersüsteemide rekonstrueerimine;

· täita projektidokumentatsioon õppehoone rekonstrueerimise puhul arvestades kõiki konstruktiivseid elemente ja insenersüsteeme;

· keelata kasutada spordisaali kuni otsuse langetamiseni uue ehitamise või vana rekonstrueerimise kohta ning kandekonstruktsioonide tugevdamine;

· täita projektidokumentatsioon spordiploki ehitamise või rekonstrueerimise puhul arvestades kõiki konstruktiivseid elemente ja insenersüsteeme.

Linnasiseste programmide raames oli ära remonditud köögiplokk, 2005. aastal teostati WC-ruumide ja ühe klassi remont üldsummas 319 951 krooni. Jooksva remondi arvelt olid ära remonditud katus, fuajee, klassid.

Tänaseks lisaks ülapool loetletule avariiseisundis on enamik aknaid, eriti aulas, kus kukkus üks aknaraam maha. 

Siiamaani pole langetatud otsust spordisaali rekonstrueerimise kohta. Spordisaalis korraldatakse tunnid vaatamata soovitustele ja keeldudele.

Insenervõrkude seisund spetsialistide hinnangul on järgmine:

· kanalisatsioonisüsteem vajab vahetust (OÜ Kontemporan´i otsus)

· õpperuumide ja saalide ventilatsioon ei vasta normidele (AS Avesta Servis´e otsus)

· ruumide valgustus ei vasta normidele, on vaja rekonstrueerida elektrivarustussüsteemi  (OÜ Andruse MT ja OÜ Divor´i otsus)

Kooli asukoht: raudtee ja kiirtee lähedus samuti nõuavad teatud tööde teostamist. 

Pean vajalikuks langetada otsus koolihoone kapitaalremondi teostamise kohta võimalike avariide vältimiseks.

Projektitööde maksumus on ekspertide hinnangul 1 992 950 krooni, kapitaalremondi maksumus – 31 635 350 krooni.
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